运城市二次供水管理规定

（草 案）

第一条 为了加强城镇居民住宅生活饮用水二次供水设施及保洁的管理，预防生活饮用水污染，保障人民身体健康，根据国家有关规定，结合本市实际情况，制定本规定。

第二条 本规定所称二次供水，是指将城市公共供水管网的生活饮用水贮存、加压，通过管道再供居民住宅用户的供水方式。

本规定所称的二次供水设施是指为二次供水而设置的泵房、水池（箱）、管道及配套的阀门和水表、水泵机组、消毒设备、压力水容器等。

第三条 凡在本市规划区范围内设计、建设、维修、保洁和使用二次供水设施的单位和个人，均应遵守本规定。

第四条 市城市供水行政管理部门负责二次供水的监督管理工作，卫生健康行政管理部门是负责二次供水的卫生监督工作。

发改部门负责二次供水价格的监管，住房建设部门负责开发商及居民小区物业的协调管理，水务部门负责非城市公共供水水源的查处，市场监管部门负责二次供水的市场监督管理。

- 第五条 二次供水应当采用安全可靠、卫生环保、节能节水的技术和设备，鼓励使用远传智能水表，推行智能化管理。

- 市城市供水行政管理部门应当做好二次供水选用节能环保设备和材料的引导及二次供水行业宣传和培训工作。

第六条 城镇居民住宅对水压的要求超过国家规定的最低供水压力0.14MPa标准或结合城镇居民住宅所处位置，对水压的要求超过城市公共供水管网水压标准时，建设单位或产权人应当配套建设二次供水设施。

第七条  二次供水设施的设计和建设在满足与城市公共供水管网连接的基本条件和管理要求的同时，必须符合下列要求：

- （一）应结合实际，单独设置能满足用水要求的二次供水设施。泵房不得与消防等泵房混用，储水池应与消防水池分建，以便清洗与检修。住宅和非住宅在同一建筑的，二次供水设施应当分别设置；

- （二）二次供水设施周围30米范围内，禁止堆放有毒、有害、易腐物质，并禁止设置渗水厕所、渗水坑、粪坑、垃圾堆放点等污染源，水池（箱）及配套管网设施应配备防止水污染的装置，建筑材料、管材阀门应符合卫生和质量要求，水表前端须加装具有防倒流、防水锤功能的阀门；

- （三）蓄水池池壁应坚固、光洁、不渗漏，顶部及周围排水畅通，储水、配水、输水、溢水等设施不得与排水设施直接连接。水池（箱）盖密封良好，蓄水池顶部应当留有必要数量的透气孔，并有防止蚊虫、异物进入池内的装置；

- （四）应当配套建设监控系统、入侵报警系统等安全技术防范系统，设置防盗门窗、带锁板盖、防护网等防范恶意破坏的物防设施，推行封闭式管理。

第八条  新建二次供水设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时交付使用。按照“一户一表”建设原则，城市供水企业应按照自身供水管网的覆盖范围，发挥职能专业优势，参与新建二次供水设施的设计、施工建设。

二次供水设施竣工后，建设单位应当组织验收，验收时应当通知市城市供水行政管理部门、卫生健康行政管理部门参加。未经验收或者验收不合格的，不得投入使用。由城市供水企业参与设计、建设的二次供水设施资产由城市供水企业统一维护和管理。

第九条 对于既有二次供水设施，如不符合本规定要求的，应严格按照要求进行改造，其维修和更新改造费用及运行维护费由产权人承担。改造完成后，按照本规定第十条规定组织验收。验收合格后，可交由城市供水企业统一管理或由产权人委托的单位（以下简称二次供水单位）负责管理维护。

第十条  二次供水设施由二次供水单位负责运行、维护和管理。向终端用户收取的水费应严格按照政府规定的销售价格。

其中，二次供水设施由城市供水企业统一管理的，其运行、维护和管理由城市供水企业负责。城市供水企业应当与最终供水用户签订供用水合同，实现供水企业管理到户、计量到户、服务到户。

第十一条 二次供水单位负责二次供水的日常运转、维护、清洗和消毒工作，制定和实施二次供水的卫生管理制度，配备专职或兼职的饮用水卫生管理人员，并按规定办理《卫生许可证》，保证水质安全。市城市供水行政管理部门、卫生健康行政管理部门加强监管，确保二次供水安全。

第十二条 二次供水单位每半年至少应对供水设施清洗、消毒一次，并委托有资质的单位对水质进行检测，保障二次供水水质符合国家标准，检测合格后方可使用。水质检测档案等同时报当地供市城市供水行政管理部门和卫生健康行政管理部门备案。

二次供水单位应每年对负责二次供水设施的饮用水卫生管理的人员进行一次健康检查和卫生知识培训，合格后方可上岗。

承接供水设施清洗、消毒业务的专业清洗单位，应办理营业执照，有固定的清洗消毒人员，有健全的组织和财务制度，并有具备一定专业知识和卫生知识的技术人员以及保洁所需的工具设备。

二次供水单位应当将水质检测结果予以公示。

第十三条 承接二次供水保洁的专业清洗单位，必须执行下列规定：

（一）建立用户的二次供水设施保洁资料档案，做好跟踪服务；

（二）每次清洗消毒完毕，须委托有资质的水质检验部门取水样检验；

（三）接到已签订保洁合同的用户的二次供水水质污染的报告，须立即向市城市供水行政管理部门和卫生健康行政管理部门报告，并在24小时内派人处理；

（四）接受市城市供水行政管理部门对二次供水的水质、水压以及设施维护清洗、消毒的监督、检查。

第十四条 由于工程施工、设备维修等原因需要停水或降压供水的，二次供水单位应当提前24小时告知用户做好储水准备。因设备故障或紧急抢修等情况不能提前通知的，应当在抢修的同时提供临时供水，并通知用户。

停水或降压供水范围较大或时间较长的，二次供水单位应当采取应急供水措施。

第十五条 当二次供水发生污染，可能危及人体健康时，有关单位或责任人应立即采取措施，向所在地卫生健康行政管理部门和市城市供水行政管理部门报告。

第十六条 凡患有痢疾、伤寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道传染病，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病及其他有碍饮用水卫生的疾病和病原携带者，不得从事与二次供水有关的工作。

第十七条 二次供水清洗消毒所使用的清洁用具、清洗剂、除垢剂、消毒剂等应当符合卫生标准和卫生规范要求。

第十八条 卫生健康行政管理部门设饮用水卫生监督员，负责饮用水卫生监督工作，定期对二次供水设施的水质、清洗消毒等情况进行检查。

监督员应秉公执法、忠于职守，不得利用职权谋取私利。

第十九条  卫生健康行政管理部门抽检水质，应当现场取样。发现水质不合格的，责令限期整改。

发现饮用水污染危及人体健康，须停止使用时，应当责令二次供水单位立即停止供水，并告知市城市供水行政管理部门。

第二十条  违反本规定，法律、行政法规、山西省和运城市人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规，已有法律责任规定的，从其规定。

第二十一条  本规定自 年 月 日起施行。